


EÜAŞ TEKİRDAĞ DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
B SANTRALİ SOĞUTMA SUYU KONTROLÜ VE TEMİZLİĞİ
HİZMET ALIMI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KONU
EÜAŞ Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, B Santrali Soğutma Suyu Kontrolü Ve Temizliği Hizmet Alımı İşidir. 

2-TANIMLAR
Bu şartnamede geçen;
2.1 İdare: “EÜAŞ Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü”nü,
2.2 Yüklenici: Söz konusu işi yapacak firmayı,
2.3 Yönetmelik: 23098 sayılı ve 02/09/1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği’ni ifade eder.

3-İŞİN KAPSAMI
3.1 Dalış-1.İş kapsamı: Yüklenici Pipo ağzının, Havuzun, Şamandıranın ve zincirlerinin kontrolünü ve görüntülenme işlemlerini sağlayacak, Klorun gelip gelmediğini kontrol edecek.
3.2 Dalış-2.İş kapsamı: Kontrol ve gözlem sonucu Pipo ağzında, Emiş hattının içinde midye toplanması, ızgaraların kırılmış olması gibi durumlarda düzeltici faaliyetler uygulanacak. 
Emiş hattı pipo ağzından itibaren 50 metrelik bölümüne kadar ve pipo ağzı içindeki midyeler dalgıç pompa vasıtasıyla temizlenecek, Izgaralar tamir edilecek. Şamandranın zincirleri tamir edilecek.
3.3 Dalış-3.İş Kapsamı: Kontrol ve gözlem sonucu havuzda midye toplanması durumunda düzeltici faaliyetler uygulanacak, midyeler dalgıç pompa vasıtasıyla temizlenecek.

3.4 1.İş kapsamında yapılacak kontrol ve gözlem sonucuna göre diğer işlerin yapılıp yapılmayacağı belli olacaktır. 

4-YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kontrolü yapılacak hatlar ve tesisat ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir:
4.1 B Santralına ait pipo ağzı, pompa istasyonundan yaklaşık 600 metre uzaklıkta olup, Pipo ağzının bağlı olduğu emiş hattı 2.4 metre çapındadır.
4.2 Hattın kontrolü sırasında detaylı bir şekilde yüksek çözünürlüklü bir kamera ile video ve fotoğraf kaydı alınacak ve tesisatın durumu raporlanacaktır. Yapılan işlere ait görsel kayıtlar fiziki usb yardımıyla İdareye teslim edilecektir.
4.3 Görsel kayıt ve kontrol işlerinde  kapalı devre kamera sistemi kullanılacaktır. Söz konusu sitem dalgıçla irtibat kurulabilecek şekilde ve kayıtların deniz dışında canlı olarak izlnebileceği monitör ile teçhiz edilmiş olmalıdır. 
4.4 Şartname konusu çalışmalar İdarenin görevlendirdiği bir çalışan nezaretinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalışan tüm çalışmalar boyunca Yüklenicinin sağladığı yüzer vasıta üzerinde veya karada olacaktır. Bu kişinin asli görevi işe nezaret etmek olup, operasyonun güvenliği ve işleyişi Yüklenici sorumluluğundadır.
4.5 İçten kontrol edilecek hatlara girilmesi için gerekebilecek temizlik vb. işlemler Yüklenici tarafından yapılacaktır. 
4.6 B santralı emiş hattında hat üzerinde adam girme kapağı bulunmamaktadır.
4.7 Şartname konusu işlerde en fazla 30 metre derinlikte çalışmalar yapılacaktır.
4.8 Soğutma suyu emiş hatları iç kısımlarından da kontrol edileceğinden Yüklenici kapalı ortamlarda karşılabileceği tehlikeleri göz önünde bulundurmalı ve gereken güvenlik önlemlerini uygulamalıdır.
4.9 Kullanılacak tüm ekipmanları ve yüzer vasıtayı Yüklenici sağlayacaktır. Yüzer vasıtanın dalışa uygunluk belgesi olacaktır.
4.10 Soğutma suyu pompa havuz tarafından yapılacak dalışlarda dalgıçların havuza inebilmeleri için gerekebilecek ekimanları Yüklenici sağlayacaktır. Bunun yanında ekipmanların işlem görmemesi ihtimaline karşı dalgıç veya dalgıçların sudan çıkarılabilmesi için gereken, başta manuel vinç olmak üzere acil durum ekipmanlarını Yüklenici bulunduracak ve gereken durumlarda kullanacaktır.
4.11 Şartname konusu işler güncel Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir.
4.12 Yüklenici şartname konusu işin tehlike ve risklerini değerlendirerek; Yönetmeliğin gerektirdiği “Sualtı işi dalış planı”nı hazırlamak, Yönetmelik Ek 2 gereği ihtiyaç duyulan en az personel miktarına uygun sayıda ve yeterlilikte personel bulundurmak ve çalıştırmak, Yönetmelik ve eklerinin gerektirdiği ekipman ve teçhizatı uygun durumda bulundurmak ve kullanmakla yükümlüdür.
4.13 Dalış için gerekli olan ve ilgili resmi ve/veya özel mercilerden alınması gereken izinlerin tamamı Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, işe başlamadan önce gerekli tüm izinleri İdareye sunacaktır.
4.14 Yüklenici, dalış ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup, aksi durumda tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.
4.15 Şartname konusu işler sırasında, dalış ekibi çalışanlarında meydana gelebilecek olası bir sağlık problemi ya da Yüklenici kaynaklı iş kazası vb. durumlardan İdare sorumlu tutulamayacaktır.
4.16 Yüklenici, oluşabilecek her türlü kaza ve donanım hasarları konusunda tüm sigorta işlemlerini kendisi yapacaktır. 
4.17 Yapılacak işler sırasında oluşan arızalardan Yüklenici sorumludur.

Ek: B Santralı Soğutma Suyu Hatları Koordinat Değerleri
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EÜAŞ TEKİRDAĞ DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
B SANTRALİ SOĞUTMA SUYU KONTROLÜ VE TEMİZLİĞİ
HİZMET ALIMI İŞİ
DİĞER HUSUSLAR
1-KONU
EÜAŞ Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, EÜAŞ Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, B Santrali Soğutma Suyu Kontrolü Ve Temizliği hizmet alımı işine ait istenecek belgeler ve işe başlama, fiyat teklifi ve ödeme, işin süresi, iş güvenliği ve cezalar şartlarını içerir.


2-İSTENECEK BELGELER VE İŞE BAŞLAMA
2.1 İşe başlamadan önce sahada çalışacak kişilerle ilgili 
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
b) SGK işe giriş bildirgeleri, 
c) Adli sicil kayıtları,

belgeleri içeren dilekçe; muhaberata en az 1 (bir) gün önce teslim edilmelidir. 

2.2 Dilekçede hangi amaçla sahada bulunulduğu, araç kullanılacaksa aracın plakası, kaç gün çalışılacağı, Yükleniciye ait olan sahada kullanılacak malzemelerin adları/adetleri, firma telefon, faks ve elektronik posta bilgileri de bulunmalıdır.
2.3 Bu belgeler teslim edilmeden idare sahasına girilemez.
2.4 İdare tarafından izin verildikten sonra çalışmaya başlanır.


3.FİYAT TEKLİFİ VE ÖDEME
3.1 İstekliler şartnamede yer alan iş için KDV hariç fiyat verecektir.
3.2 B santralı için 3 ayrı satırda birim fiyat olarak teklif verilecek olup ödemeler ayrı yapılabilir.
Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.
3.3 Yüklenicinin İdareye teslim ettiği raporlardan sonra hazırlanacak iş bitirme tutanağına müteakip İdare ödeme planına göre ödeme gerçekleştirilecektir.

4.İŞİN SÜRESİ
4.1 İşin toplam süresi 4 takvim günüdür.
4.2 İşin süresi yer teslimine müteakip başlayacaktır.
4.3 İdare kaynaklı gecikmeler işin süresine eklenecektir. Böyle durumlarda Yüklenici ilave ücret talep edemeyecektir.






5.İŞ GÜVENLİĞİ
5.1 Yüklenici; kendi elemanlarının ve varsa alt yüklenicilerin elemanlarının İdare ve iş sahasında sahasında çalışırken, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine ve İdare tarafından belirtilen, işin gerektirdiği emniyet kurallarına uymasını sağlayacak ve izleyecektir. 
5.2 Yüklenici tarafından tüm kişisel koruyucu donanımlar kendi personeli için temin edilerek, ilgili mevzuata uygun olarak kullandırılacaktır.
5.3 Yüklenici elemanları İdare iş güvenliği hükümlerine uyacaktır. 
5.4 Yüklenici çalışanlarının dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kötü niyetinden kaynaklanan 3. Şahıslara, İdare personeline ve malına vereceği zarardan sorumlu olacaktır.
5.5 Genel mevzuata ve İdare talimatlarına uygun olmayan çalışmalarda işi durdurma ve gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.

6.CEZALAR
6.1 Gecikme durumunda gecikilen her gün için işin toplam bedelinden % 0.1’i (binde biri) oranında ceza kesintisi yapılacaktır.
6.2 Yüklenici çalışanlarının üçüncü şahıslara, İdare personeline ve malına vereceği zarardan dolayı sorumludur. Herhangi bir nedenle oluşan zarar yükleniciye veya vekiline tebliğ edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde telafisi yoluna gidilerek Yüklenici tarafından tazmin edilecek veya oluşan zarar İdare tarafından yaptırılıp bedeli öncelikle Yüklenicinin ilk istihkakından ya da yasal yollarla kesilmesi yoluna gidilecektir.
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